差压式流量计培训内容

- 我厂流量计种类及工作原理

- 差压流量计

- 电磁流量计

- 质量流量计

- 超声波流量计

- 看一段差压流量计测量原理短视频

- 差压式流量计-节流式流量计讲解

- 我厂差压式流量计种类及清单

- 分别浏览讨论蒸汽、水、空气三种介质的仪表规格书、流量计算书、DCS系统中流量计算公式

- 1.蒸汽：主蒸汽流量（BYW-S型长颈喷嘴）

- 2.水：主给水流量（BYW-Y型孔板）

- 3.空气：一次调温冷风流量（BYW-DH型多孔孔板）、空预器出口一次热风流量（BYW-C型插入式双文丘里）

- 要点：通过对比学习，掌握流量出现偏差后查找问题的思路

- 一次元件：

- 取样管铺设：

- 差压变送器：

- 计算公式：

- 流量计安装：

| 名 称 |  | 节流装置规格书 Specification For Throttle With Device |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 General | 1 | 版次 | Rev. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 位号 | Tag.No. |  |  | 10LBA10QB001 |  | 10LAB70QB001 |  |
|  | 3 | 用途 | Service |  |  | 锅炉出口主蒸汽流量 |  | 锅炉给水流量 |  |
|  | 4 | P&I图号 | P&I DWG.No. |  |  | K0201-01 |  | K0201-01 |  |
|  | 5 | 管道材质 | Line Material |  |  | 12Cr1MoVG |  | 20G |  |
|  | 6 | 管道规格 | Line Size |  |  | Φ426×36,水平 |  | Φ273×25,垂直自下而上 |  |
|  | 7 | 管道等级 | Line Sched. No. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 数量 | Quantity |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 操作条件 Operation Condition | 9 | 介质名称 | Fluid Name |  |  | 过热蒸汽 |  | 水 |  |
|  | 10 | 介质状态 | Fluid State |  |  | 汽态 |  | 液态 |  |
|  | 11 | 操作压力(MPa) | Pressure（Nor） |  |  | 10 |  | ~13.5 |  |
|  | 12 | 操作温度(℃) | Temp. （Nor） |  |  | 540 |  | 215 |  |
|  | 13 | 正常流量 | Flow Normal |  |  | 450 |  | 455 |  |
|  | 14 | 流量(最大/最小) | Flow Max/Nor |  |  | 495 | 100 | 500 | 130 |
|  | 15 | 流量单位 | Flow Unit |  |  | t/h |  | t/h |  |
|  | 16 | 操作密度(kg/m3) | Oper Density |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 标准密度 | Std Density |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 粘度(mpa.s) | Viscosity |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 等熵指数CP/CV | CP/CV |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 压缩系数 | Compression Factor |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 相对湿度 | Relative Humidity |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 最大允许压力损失 | Max Press. Drop |  |  | 尽可能小 |  | 尽可能小 |  |
| 孔板 Orifice | 23 | 型式 | Type |  |  | 八槽喷嘴 |  | 八槽孔板 |  |
|  | 24 | 型号 | Model No. |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 测量范围 | Measurment Range |  |  | 0~550 |  | 0~550t/h |  |
|  | 26 | 差压 | Diff Pressure |  |  | 厂家计算 |  | 厂家计算 |  |
|  | 27 | 规范及标准 | Code/Standard |  |  | 参照GB/T2624-93 |  | 参照GB/T2624-93 |  |
|  | 28 | 公称压力 | Norm. Pressure |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 公称直径 | DN |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 孔板材质 | Plate Material |  |  | 12Cr1MoVG |  | 304 |  |
|  | 31 | 孔板厚度 | Plate Thickness |  |  | 厂家标准 |  | 厂家标准 |  |
|  | 32 | 孔径 | Dore Diameter |  |  | 厂家计算 |  | 厂家计算 |  |
|  | 33 | β=d/D | Beta=d/D |  |  | 厂家计算 |  | 厂家计算 |  |
| 法兰及环室 Flange Or Ring | 34 | 型式 | Type |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 规格及等级 | Size & Rating |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 法兰材质 | Flange Material |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 垫片材质 | Gasket Material |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 取压方式及规格 | Taps.Type/Size |  |  | 角接取压(3对) | φ22×5 | 角接取压(3对) | φ22×5 |
|  | 39 | 顶丝 | Jack Blot |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 螺栓及螺母材质 | Bults&Nuts Material |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 取压阀 | Tap Valve |  |  | 带（所配数量见下表） |  | 带（所配数量见下表） |  |
| 简图 Figure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

西安航联测控设备有限公司差压式流量计计算书(HL1408-811a)

委托单位：重庆材料研究院                                       【1/2/30LBA10QB001】

流体名称： 过热蒸汽；                                      质量流量：Qm,[ kg/ h]

节流元件：BYW-S/7-354型长颈喷嘴；                         节流元件材料：12CrMoVG

管道外壁*厚度：Φ426*36；                                  管道材料：12CrMoVG

代号说明：—(scale,max or any) 刻度值、最大值或任意值；nor正常值；min最小值；流体序号Fluid=1-7；差压式流量计型式序号Type=1-80；/// D20、Dt、d20、dt等 [mm]； 工作绝对压力[kPa@], 工作温度[C] 和工况密度[kg/m3]：设计值为P1，t1 和r1；实际操作值为P，t和r ； /// a1、a2管材和节流元件线膨胀系数[*10-6 / 0C]；u1工况动力粘度[*10-6 Pa*S]； /// k等熵指数；ReD雷诺数；E可膨胀性系数；C流出系数；/// B直径比； dt、d20喉径；d20nz、dtnz环形喉部的内锥、V锥、内陀螺或内置园盘直径； /// v管道流速[ m/s]；DP差压[kPa]；Dw压力损失[kPa]；Dwi要求压降 [kPa]；/// a,b,c过热蒸汽密度r的数模常数；Qm和qm1分别为蒸汽流量[kg/ h]和[kg/s]； /// ak辅助计算系数；Kc测量系数； /// K21、K01仪表常数； n迭代次数； er运算相对误差。L节流元件长度；L0另加标准喷嘴保护圈长度；

* 输入：D20=354，Fluid=5.1，P1=10000+92.7=10092.7，t1=540，a1=14.2，a2=14.2，u1=30，DP=73，Qm=495000，Qmnor=450000，Qmmin=100000，Type=7 * 输出：Dt=356.6139，r1=28.82256，a=560.1959，b=2.544317，c=21981.83，DP=73.00000，DPnor=60.33058， DPmin=2.979288，E=0.994362，C=0.995035，B=0.749213，dt=267.1798，d20=265.2214，K21=341.2538，K01=1832.077，Dw=14.17023，Dwnor=11.71094，Dwmin=0.578318，ReD=16364142，ReDnor=14876493，ReDmin=3305887.，v=47.76212，vnor=43.42011，vmin=9.648914，qm1=137.5000，qm1nor=125.0000，qm1min=27.77778，n=2，er=0.00001

【说明】(1) a,b,c,K21/-，K01/-，DP/kPa，DPnor / kPa，DPmin / kPa的数值，见输入或输出栏。 (2) [P1、t1和r1为设计值，P、t和r为实际操作值]，P1和P / kPa@，t1和t /C， r1和r / [kg/m3],； Qm / [kg/ h], Qmnor / [kg/h], Qmmin / [kg/h]的数值，见输入或输出栏。 （3）如改用表压压力变送器时测量精度降低0.5级，并且要先查出地区平均大气压=PA/kPa@ ，之后将表压=PG/kPa换算为绝对压力=P/ kPa@,：P=PG+PA ，即将（PG+PA）代替以下公式中的P ： 过热蒸汽需带压力和温度自动补偿，其流量计量数学模型为： Qm=K21* (1000*DP*r) 0.5 , 式中r=1000*P/(a*t+b*P+c) 例值: P=P1/kPa@、t =t1/C时正常流量时差压=DPnor，[kPa]，则流量正常值=Qmnor，[kg/h]；

差压变送器调至 0～73 kPa（4~20mA）； 温度变送器调至 0~600C（4~20mA）； 绝对压力变送器调至 90 ~10500 kPa@（4~20mA）

[说明1] 将已知各项代入验算：qm1 =（π/ 4）*（Dt / 1000）2 * (2 *r1*DP*1000) 0.5 *E*C/(B-4-1)0.5（合格）。 [说明2] 水蒸汽差压信号取压管安装：①差压信号取压管应在输送水蒸汽的垂直管或水平管的侧面接出，并安装截止阀和冷凝-平衡容器（顶部设有放气丝堵，安装在同一高度）各1双。②取压管垂直安装或敷设成坡度不小于1：10，以利于排净取压管水中的空气,消除残留空气对测量准确度的影响。③差压变送器最好安装在节流装置的下方，否则需在取压管的最高点加装集气器（DN40，长300mm，④顶部加装排气阀）。取压管先接至集气器下部，然后从收集器侧面（距底部40mm）接至差压变送器；投入运行前必须仔细将取压管内的空气彻底排净。

[说明3] 原差压变送器上限值为DP（a），流量显示值为Qa，如流量认定值为Qb，只需将差压变送器上限值改为DP（b）= DP（a）*（Qb / Qa）2 ，其它不变，即可将流量显示值调整为Qb 。但必须作好记录，并请注意此时如用计算器仍按原流量计算数模试算，所得出的流量需乘以(DPa/DPb)0.5 。

西安航联测控设备有限公司差压式流量计计算书(HL1408-819)

委托单位：重庆材料研究院                              【1/2/30LAB70QB001】

流体名称：水 ；                                            质量流量：Qm,[ kg/ h]

节流元件：BYW-Y/1-223型孔板；                             节流元件材料：304

管道外壁*厚度：Φ273*25；                                  管道材料：20G

代号说明：—(scale,max or any) 刻度值、最大值或任意值；nor正常值；min最小值；流体序号Fluid=1-7；差压式流量计型式序号Type=1-80；/// D20、Dt、d20、dt等 [mm]； 工作绝对压力[kPa@], 工作温度[C] 和工况密度[kg/m3]：设计值为P1，t1 和r1；实际操作值为P，t和r ； /// a1、a2管材和节流元件线膨胀系数[*10-6 / 0C]；u1工况动力粘度[Pa*S*10-6]；ReD雷诺数； C流出系数；/// B直径比； dt、d20喉径；d20nz、dtnz环形喉部的内锥、V锥、内陀螺或内置园盘直径； /// v管道流速[ m/s]；DP差压[kPa]；Dw压力损失[kPa]；Dwi要求压降 [kPa]；/// a,b如液体需带温压自动补偿，其密度r的数模常数；Qm和qm1分别为液体质量流量[kg/ h]和[kg/s]；Qv1液体体积流量[m3/ h]；/// ak辅助计算系数；Kc测量系数；/// K01仪表常数；H园缺高度；n迭代次数； er运算相对误差。L节流元件长度；L0另加标准喷嘴保护圈长度

* 输入：D20=223，Fluid=6，P1=13500+92.7=13592.7，t1=215，r1=856，a1=12.78，a2=17.2，u1=125，DP=80，Qm=550000，Qmnor=455000，Qmmin=130000，Type=1 * 输出：DP=80.00000，DPnor=54.75041，DPmin=4.469421，E=1.000000，C=0.597502，B=0.697393，dt=155.9062，d20=155.3850，K01=61491.87，K21=234.9827，Dw=41.61862，Dwnor=28.48296，Dwmin=2.325139，ReD=6961045.，ReDnor=5758683.，ReDmin=1645338.，v=4.546999，vnor=3.761609，vmin=1.074745，qm1=152.7778，qm1nor=126.3889，qm1min=36.11111，n=3，er=0.00001

【说明】(1) Qm / [kg/h], Qmnor / [kg/h], Qmmin / [kg/h]的数值，见输入值； (2) K01, K21, a, b / —，DP/kPa，DPnor / kPa，DPmin / kPa 的数值，见输出值。 液体通常无需带温压自动补偿，其流量计量数学模型为： Qm=K01* (DP) 0.5 例值：正常流量时差压=DPnor，[kPa]，则正常流量值= Qmnor，[kg / h] 。 差压变送器调至 0～80kPa（4~20mA）

[说明1] 将已知各项代入验算：qm1 =（π/ 4）*（Dt / 1000）2 * (2 *r1*DP*1000) 0.5 *E*C/(B-4-1)0.5（合格）。 [说明2] 液体差压信号取压管安装：①差压信号取压管应在输送液体的垂直管侧面或水平管侧面偏下450范围内接出【均速管用于测量水平管液体流量应在水平管横截面侧面偏下约5o园心角处接出】。②取压管应垂直安装或敷设成坡度不小于1：10，以利于排净取压管液体中的空气,消除残留空气对测量准确度的影响。③差压变送器最好安装在节流装置的下方，否则需在取压管的最高点加装集气器（DN40，长300mm，顶部加装排气阀）。取压管先接至集气器下部，然后从收集器侧面（距底部40mm）接至差压变送器；④当测量脏污液体流量而压力变送器安装在节流装置下方时，需在取压管的最低点加装沉降器（DN40，长300mm，底部加放水阀和丝堵）；取压管先接至沉降器顶部，然后从沉降器侧面上部接至差压变送器。⑤流量计投入运行前，必须仔细将取压管内的空气彻底排净。

[说明3] 原差压变送器上限值为DP（a），流量显示值为Qa，如流量认定值为Qb，只需将差压变送器上限值改为DP（b）= DP（a）*（Qb / Qa）2 ，其它不变，即可将流量显示值调整为Qb 。但必须作好记录，并请注意此时如用计算器仍按原流量计算数模试算，所得出的流量需乘以(DPa/DPb)0.5 。

| N386Z-K0204-10 |  |  | 仪表规格书 Specification For Instrument |  |  | 第5页 共7页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风流量计规格书 Specification Of Air Flow Meter |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 | Rev. |  |  |  |  |  |  |
| 位号 | Tag.No. |  |  | 10HFE30QB001 |  | 10HFE10QB001 |  |
| 用途 | Service |  |  | 一次调温冷风流量（左） |  | 空预器出口一次热风流量(左) |  |
| P&I图号 | P&I DWG.No. |  |  | K0201-02 |  | K0201-02 |  |
| 管道材质 | Line Material |  |  | Q235-A |  | Q235-A |  |
| 管道规格 | Line Size |  |  | Φ630×4，水平 |  | 1100×900×5,水平 |  |
| 管道等级 | Line Rate |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | Quantity |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 介质名称 | Fluid Name |  |  | 空气 |  | 空气 |  |
| 介质状态 | Fluid State |  |  | 气体 |  | 气体 |  |
| 操作压力 | Pressure Nor |  |  | 11.4KPa |  | 10.4KPa |  |
| 操作温度(℃) | Temp. Nor |  |  | ~30℃ |  | 339.4 |  |
| 正常流量 | Flow Normal |  |  | 15664 |  | 28590 |  |
| 流量(最大/最小) | Flow Max/Nor |  |  | 20363 | 0 | 37167 | 0 |
| 流量单位 | Flow Unit |  |  | Nm3/h |  | Nm3/h |  |
| 操作密度(kg/m3) | Oper Density |  |  |  |  |  |  |
| 标准密度(kg/m3) | Std Density |  |  |  |  |  |  |
| 粘度(mpa.s) | Viscosity |  |  |  |  |  |  |
| 等熵指数CP/CV | CP/CV |  |  |  |  |  |  |
| 压缩系数 | Compression Factor |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | Relative Humidity |  |  |  |  |  |  |
| 饱和蒸汽压 | Vapour Press. |  |  |  |  |  |  |
| 计算标准 | Calculation Std. |  |  | 厂家标准 |  | 厂家标准 |  |
| 刻度流量 | Flowmeter Scale |  |  | 0~22000Nm3/h |  | 0~40000Nm3/h |  |
| 差压 | Full Scale diff. Pre. |  |  | 厂家计算 |  | 厂家计算 |  |
| 直管段(上/下)游 | Str Live Up/Down |  |  | 直管段长度~11m |  | 直管段长度~20m |  |
| 型式 | Type |  |  | 横截面式流量计 |  | 横截面式流量计 |  |
| 组合方式 | Assembly Type |  |  | 厂家标准 |  | 厂家标准 |  |
| 工艺侧连接方式 | Proc. Conn. Style |  |  | 法兰连接 |  | 法兰连接 |  |
| 取压连接(差压仪表) | Taps Conn. |  |  |  |  |  |  |
| 元件材质 | Element Material |  |  | 304 |  | 304 |  |
| 法兰材质 | Flange Material |  |  | 304 |  | 304 |  |
|  |  |  |  | 取样对数3 |  | 取样对数3 |  |
| 制造厂 | Manufacturer |  |  |  |  |  |  |

西安航联测控设备有限公司  设计孙波   校对张晓军  审核陈于飞  日期2014/08/15

西安航联测控设备有限公司差压式流量计计算书(HL1408-822a)

委托单位：重庆材料研究院                   【1/2/30HFE30QB001，1/2/30HFE40QB001】

流体名称：空气；                            标况流量：Qv0,[ Nm3/ h] (  0C，101.325kPa@)

节流元件：BYW-DH/18-622型多孔孔板；               节流元件材料：304

管道外壁*厚度：Φ630*4；                          管道材料：Q235A

代号说明：—(scale,max or any) 刻度值、最大值或任意值；nor正常值；min最小值；流体序号Fluid=1-7；差压式流量计型式序号Type=1-80；/// D20、Dt、d20、dt等 [mm]；/// 工作绝对压力[kPa@]和工作温度[C]设计值为P1, t1, 实际操作值为P, t ；/// Qm和qm为气体质量流量[kg/h和kg/s] , Qv0为气体标况流量[Nm3/h] (0C,101.325kPa@时), Qv20为气体20C标况流量[Nm3/h] (20C,101.325kPa@时), Qv1和qm1为需计入水蒸汽含量的气体工况体积和质量流量[m3/h和kg/s] (给定值P1,t1时)； /// r0为气体标况密度[kg/Nm3], r20为气体20 C标况密度[kg/Nm3] , r1为气体工况密度[kg/m3] ； /// a1、a2管材和节流元件线膨胀系数[*10-6 / 0C]；u1工况动力粘度[Pa*S*10-6]；/// dj绝对湿度[kg/m3]；f1相对湿度，Ps、rs气体中饱和水蒸汽分压[kPa]和含湿量[kg/m3]；/// k等熵指数；ReD雷诺数；Z1，Z20压缩系数；E可膨胀性系数；C流出系数；/// B直径比；m面积比；dt、d20喉径；d20nz、dtnz环形孔板直径、内锥/ V锥/内陀螺喉部直径；/// v管道流速[ m/s]；DP差压[kPa]；Dw压力损失[kPa]；Dwi要求压降 [kPa]； /// K1、K2、K3气体流量换算常数；K21、K01仪表常数；n迭代次数；er运算相对误差。ak辅助计算系数；Kc测量系数；f插入式修正系数； j插入式双文丘里管插深等修正指数； L节流元件长度；L0另加标准喷嘴保护圈长度；//// 矩形管道：D20等面积直径；Dn当量直径；a20长边；b20短边。

* 输入：D20=622，Fluid=1，DP=5，P1=11.4+92.7=104.1，t1=30，a1=11.16，a2=16.6，u1=18.7， Z1=1，Density123=1，r0=1.2928，Qv0=22000，Qv0nor=15664，Qv0min=6000，k=1.4，Type=18 * 输出：Dt=622.0694，Qm=28441.60，Qv0=22000.00，Qv20=23610.84，Qv1=23765.39，DP=5.000000，DPnor=2.534720，DPmin=0.371901，E=0.993208，C=0.690271，B=0.57226，dt=355.9852，d20=355.9261，K21=530.9347，K01=311.127，r0=1.292800，r20=1.204599，r1=1.196766，K1=1.292800，K2=1.07322，K3=1.080245，Dw=2.585444，Dwnor=1.310675，Dwmin=0.192306，qm1=7.900444，qm1nor=5.625116，qm1min=2.154667，ReD=864731.3，ReDnor=615688.7，ReDmin=235835.8，v=21.72075，vnor=15.46518，vmin=5.923841，n=2，er=0.00001

【说明】(1) K21/-，K01/-，DP/kPa，DPnor / kPa，DPmin / kPa 的数值，见输入或输出栏。 (2) [P1和t1为设计值，P和t为实际操作值]，P1和P / kPa@，t1和t /C； Qv0 / [Nm3/ h], Qv0nor / [Nm3/h], Qv0min / [Nm3/h]的数值，见输入或输出栏； （3）如改用表压压力变送器时测量精度降低0.5级，并且要先查出地区平均大气压=PA/kPa@ ，之后将表压=PG/kPa换算为绝对压力=P/ kPa@,：P=PG+PA ，即将（PG+PA）代替以下公式中的P ： 带温压自动补偿的流量计量数学模型为：Qv0 =K21* [(DP*1000)* P / (273.15 + t )] 0.5 例值：P=P1/kPa@和t =t1/C时，正常流量时差压=DPnor，[kPa]， 则正常流量值=Qv0nor，[Nm3/ h]； 当温压稳定且接近P1,t1时,不带温压自动补偿的流量计量数学模型为：Qv0=K01* (DP*1000) 0.5

差压变送器调至 0～5 kPa（4~20mA）； 温度变送器调至 0 ~50 C（4~20mA）； 绝对压力变送器调至 90 ~130 kPa@（4~20mA）

[说明1] 将已知项代入验算：qm1 =（π/ 4）*（Dt / 1000）2 * (2 *r1*DP*1000) 0.5 *Kc （合格）； [说明2] 气体差压信号取压管安装：①差压信号取压管应在输送气体的垂直管侧面或水平管顶部两侧 450范围内接出。②取压管应垂直安装或敷设成坡度不小于1：10 ，以利于排净取压管内气体中的凝结水, 以消除凝结水对测量准确度的影响。③差压变送器最好安装在节流装置的上方，否则当测量可能析出凝结水或含有脏污物的气体流量时，需在取压管的最低点加装沉降器（DN40，300mm，底部加装放水阀和丝堵）；取压管先接至沉降器顶部，然后从收集器侧面上部接至差压变送器。

[说明3] 原差压变送器上限值为DP（a），流量显示值为Qa，如流量认定值为Qb，只需将差压变送器上限值改为DP（b）= DP（a）*（Qb / Qa）2 ，其它不变，即可将流量显示值调整为Qb 。但必须作好记录，并请注意此时如用计算器仍按原流量计算数模试算，所得出的流量需乘以(DPa/DPb)0.5 。 [说明4] 由Qv0求： Qm=K1* Qv0； Qv20=K2* Qv0； Qv1= K3* Qv0 。

西安航联测控设备有限公司差压式流量计计算书(HL1408-824a)

委托单位：重庆材料研究院                      【1/2/30HFE10QB001，1/2/30HFE20QB001】

流体名称：空气；                            标况流量：Qv0,[ Nm3/ h] (  0C，101.325kPa@)

节流元件：BYW-C/44-1090*890型插入式双文丘里；         节流元件材料：304

管道外壁*厚度：Φ1100*900*5；                          管道材料：Q235A

代号说明：—(scale,max or any) 刻度值、最大值或任意值；nor正常值；min最小值；流体序号Fluid=1-7；差压式流量计型式序号Type=1-80；/// D20、Dt、d20、dt等 [mm]；/// 工作绝对压力[kPa@]和工作温度[C]设计值为P1, t1, 实际操作值为P, t ；/// Qm和qm为气体质量流量[kg/h和kg/s] , Qv0为气体标况流量[Nm3/h] (0C,101.325kPa@时), Qv20为气体20C标况流量[Nm3/h] (20C,101.325kPa@时), Qv1和qm1为需计入水蒸汽含量的气体工况体积和质量流量[m3/h和kg/s] (给定值P1,t1时)； /// r0为气体标况密度[kg/Nm3], r20为气体20 C标况密度[kg/Nm3] , r1为气体工况密度[kg/m3] ； /// a1、a2管材和节流元件线膨胀系数[*10-6 / 0C]；u1工况动力粘度[Pa*S*10-6]；/// dj绝对湿度[kg/m3]；f1相对湿度，Ps、rs气体中饱和水蒸汽分压[kPa]和含湿量[kg/m3]；/// k等熵指数；ReD雷诺数；Z1，Z20压缩系数；E可膨胀性系数；C流出系数；/// B直径比；m面积比；dt、d20喉径；d20nz、dtnz环形孔板直径、内锥/ V锥/内陀螺喉部直径；/// v管道流速[ m/s]；DP差压[kPa]；Dw压力损失[kPa]；Dwi要求压降 [kPa]； /// K1、K2、K3气体流量换算常数；K21、K01仪表常数；n迭代次数；er运算相对误差。ak辅助计算系数；Kc测量系数；f插入式修正系数； j插入式双文丘里管插深等修正指数； L节流元件长度；L0另加标准喷嘴保护圈长度；//// 矩形管道：D20等面积直径；Dn当量直径；a20长边；b20短边。

* 输入：a20=1090，b20=890，P1=10.4+92.7=103.1，t1=339.4，a1=13.38，a2=17.5，u1=31，Size1234=1，B=0.4，Fluid=1，k=1.4，Qv0=40000，Qv0nor=28590，Qv0min=10000， Z1=1，Density123=1，r0=1.2928，Type=44，ak=0.711822，j=8.59， W=545，H=445 * 输出：D20=1111.382，Dn=979.899，Dt=1116.131，FC=0.951482，Qm=51712.00，Qv20=42928.79，Qv1=88157.3，Qv0=40000.00，f=0.953520，r0=1.292800，r20=1.204599，r1=0.586588，qm1=14.36444，qm1nor=10.26699，qm1min=3.591111，DP=3.209375，DPnor=1.639566，DPmin=0.200586，ReD=599520.3，ReDnor=428507.2，ReDmin=149880.1，v=25.02846，vnor=17.88909，vmin=6.257116，E=0.991149，Kc=0.239264，B=0.400000，m=0.285714，Dw=0.101687，Dwnor=0.051948，Dwmin=0.041511，K21=1721.041，K01=706.0732，K1=1.292800，K2=1.07322，K3=2.203932，er=0.00001

【说明】(1) K21/-，K01/-，DP/kPa，DPnor / kPa，DPmin / kPa 的数值，见输入或输出栏。 (2) [P1和t1为设计值，P和t为实际操作值]，P1和P / kPa@，t1和t /C； Qv0 / [Nm3/ h], Qv0nor / [Nm3/h], Qv0min / [Nm3/h]的数值，见输入或输出栏； （3）如改用表压压力变送器时测量精度降低0.5级，并且要先查出地区平均大气压=PA/kPa@ ，之后将表压=PG/kPa换算为绝对压力=P/ kPa@,：P=PG+PA ，即将（PG+PA）代替以下公式中的P ： 带温压自动补偿的流量计量数学模型为：Qv0 =K21* [(DP*1000)* P / (273.15 + t )] 0.5 例值：P=P1/kPa@和t =t1/C时，正常流量时差压=DPnor，[kPa]， 则正常流量值=Qv0nor，[Nm3/ h]； 当温压稳定且接近P1,t1时,不带温压自动补偿的流量计量数学模型为：Qv0=K01* (DP*1000) 0.5

差压变送器调至 0～3.3 kPa（4~20mA）； 温度变送器调至 0 ~400 C（4~20mA）； 绝对压力变送器调至 90 ~130 kPa@（4~20mA）

[说明1] 将已知项代入验算：qm1 =（π/ 4）*（Dt / 1000）2 * (2 *r1*DP*1000) 0.5 *Kc （合格）； [说明2] 气体差压信号取压管安装：①差压信号取压管应在输送气体的垂直管侧面或水平管顶部两侧 450范围内接出。②取压管应垂直安装或敷设成坡度不小于1：10 ，以利于排净取压管内气体中的凝结水, 以消除凝结水对测量准确度的影响。③差压变送器最好安装在节流装置的上方，否则当测量可能析出凝结水或含有脏污物的气体流量时，需在取压管的最低点加装沉降器（DN40，300mm，底部加装放水阀和丝堵）；取压管先接至沉降器顶部，然后从收集器侧面上部接至差压变送器。

[说明3] 原差压变送器上限值为DP（a），流量显示值为Qa，如流量认定值为Qb，只需将差压变送器上限值改为DP（b）= DP（a）*（Qb / Qa）2 ，其它不变，即可将流量显示值调整为Qb 。但必须作好记录，并请注意此时如用计算器仍按原流量计算数模试算，所得出的流量需乘以(DPa/DPb)0.5 。 [说明4] 由Qv0求： Qm=K1* Qv0； Qv20=K2* Qv0； Qv1= K3* Qv0 。