设备系统异动申请报告

异动申请单编号：

| 异动设备名称 | 磨煤机出口分离器气动插板门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 异动项目内容 | 磨煤机出口分离器气动插板门就地控制柜内就地操作功能取消 |  |  |  |
| 异动设备原值（万元） |  |  |  |  |
| 设备异动负责人 | 赵华鹏 |  | 联系方式 | 18803555056 |
| - 异动项目介绍：磨煤机出口分离器气动插板门可以远方和就地控制开关，现取消就地操作功能。 |  |  |  |  |
| - 异动设备基本技术情况：磨煤机出口分离器气动插板门为单电控电磁阀，得电开失电关，在磨煤机正常运行过程中插板门控制柜切在远方位，插板门处于全开位置，当就地控制柜远方切至就地时，电磁阀会失电，气动插板门关闭。 |  |  |  |  |
| - 异动提出的原因及必要性：磨煤机正常运行过程中出口分离器气动插板门就地控制柜在远方位置，当转换开关由远方切至就地时电磁阀会失电，气动插板门关闭，影响磨煤机运行，甚至会造成磨煤机跳闸，影响锅炉正常运行。 |  |  |  |  |
| - 异动项目的论证及结论：在磨煤机出口分离器出口气动插板门就地控制回路中取消就地操作功能。 |  |  |  |  |
| - 异动项目的实施计划： - 将就地控制柜内远方/就地控制旋钮至J1中间继电器线圈接线拆除； - 将就地控制柜内远方/就地控制旋钮至DCS远方反馈端子短接，保证DCS显示远方位置。 |  |  |  |  |
| 电热检修部审批意见： 年 年 月 日 |  | 发电运行运行部意见： 年 年 月 日 |  |  |
| 分管领导（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |