设备系统异动申请报告

异动申请单编号：

| 异动设备名称 | 磨煤机磨辊升降到位开关 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 异动项目内容 | 取消磨煤机磨辊升降到位开关 |  |  |  |
| 异动设备原值（万元） |  |  |  |  |
| 设备异动负责人 | 赵华鹏 |  | 联系方式 | 18803555056 |
| - 异动项目介绍：磨煤机磨辊升降到位开关指示磨辊升降到位，并未参与任何逻辑联锁功能，取消磨煤机磨辊升降到位开关。 |  |  |  |  |
| - 异动设备基本技术情况：磨煤机磨辊升降到位开关工作电压为220VAC，由磨煤机控制柜内空开供电通过现场电缆配线后控制磨煤机就地控制柜中间继电器动作来，然后通过中间继电器的常开触点实现磨辊升降到位指示显示。 |  |  |  |  |
| - 异动提出的原因及必要性：磨煤机磨辊升降到位开关工作电压为220VAC，由磨煤机控制柜内空开供电，由于升降到位开关和现场电缆走线环境较为恶劣，当限位开关或现场电缆损坏时会造成磨煤机控制柜内控制回路空开跳闸，导致磨煤机控制柜内控制回路失电影响磨煤机、磨煤机控制油泵正常运行，甚至造成磨煤机停运或跳闸。影响锅炉安全稳定运行。 |  |  |  |  |
| - 异动项目的论证及结论：拆除磨煤机磨辊升降到位开关及磨煤机就地控制柜内升降磨辊到位开关用户端子至现场电缆。 |  |  |  |  |
| - 异动项目的实施计划： - 拆除磨煤机就地控制柜内升降磨辊到位开关用户端子至现场电缆； - 拆除磨煤机升降到位磨辊开关； - 取消DCS画面磨煤机升降到位指示。 |  |  |  |  |
| 电热检修部审批意见： 年 年 月 日 |  | 发电运行运行部意见： 年 年 月 日 |  |  |
| 分管领导（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件：

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #1炉空预器吹灰辅助蒸汽双减前蒸汽压力表 |  |
| 2 | #1炉空预器吹灰辅助蒸汽双减后蒸汽压力表 |  |
| 3 | #1炉锅炉厂用压缩空气压力表 |  |
| 4 | #1炉省煤器输送气母管压力表 |  |
| 5 | #1炉除尘器输送气母管压力表 |  |
| 6 | #1炉减温水压力表 |  |
| 7 | #1炉送风A机出口压力表 |  |
| 8 | #1炉送风B机出口压力表 |  |
| 9 | #1炉一次风机A出口压力表 |  |
| 10 | #1炉一次风机B出口压力表 |  |
| 11 | #1炉密封风机母管压力表 |  |
| 12 | #2炉空预器吹灰辅助蒸汽双减前蒸汽压力表 |  |
| 13 | #2炉空预器吹灰辅助蒸汽双减后蒸汽压力表 |  |
| 14 | #2炉锅炉厂用压缩空气压力表 |  |
| 15 | #2炉省煤器输送气母管压力表 |  |
| 16 | #2炉除尘器输送气母管压力表 |  |
| 17 | #2炉减温水压力表 |  |
| 18 | #2炉送风A机出口压力表 |  |
| 19 | #2炉送风B机出口压力表 |  |
| 20 | #2炉一次风机A出口压力表 |  |
| 21 | #2炉一次风机B出口压力表 |  |
| 22 | #2炉密封风机母管压力表 |  |
| 23 | #3炉空预器吹灰辅助蒸汽双减前蒸汽压力表 |  |
| 24 | #3炉空预器吹灰辅助蒸汽双减后蒸汽压力表 |  |
| 25 | #3炉锅炉厂用压缩空气压力表 |  |
| 26 | #3炉省煤器输送气母管压力表 |  |
| 27 | #3炉除尘器输送气母管压力表 |  |
| 28 | #3炉减温水压力表 |  |
| 29 | #3炉送风A机出口压力表 |  |
| 30 | #3炉送风B机出口压力表 |  |
| 31 | #3炉一次风机A出口压力表 |  |
| 32 | #3炉一次风机B出口压力表 |  |
| 33 | #3炉密封风机母管压力表 |  |
| 34 | #4炉空预器吹灰辅助蒸汽双减前蒸汽压力表 |  |
| 35 | #4炉空预器吹灰辅助蒸汽双减后蒸汽压力表 |  |
| 36 | #4炉锅炉厂用压缩空气压力表 |  |
| 37 | #4炉省煤器输送气母管压力表 |  |
| 38 | #4炉除尘器输送气母管压力表 |  |
| 39 | #4炉减温水压力表 |  |
| 40 | #4炉送风A机出口压力表 |  |
| 41 | #4炉送风B机出口压力表 |  |
| 42 | #4炉一次风机A出口压力表 |  |
| 43 | #4炉一次风机B出口压力表 |  |
| 44 | #4炉密封风机母管压力表 |  |
| 45 | 高压至中压减温减压器出口蒸汽压力表 |  |
| 46 | 高压至低压减温减压器出口蒸汽压力表 |  |
| 47 | 一段次高压至低低压减温减压器出口蒸汽压力表 |  |
| 48 | 二段次高压至低低压减温减压器出口蒸汽压力表 |  |
| 49 | 一段中压至低低压减压器蒸汽出口压力表 |  |
| 50 | 二段中压至低低压减压器蒸汽出口压力表 |  |
| 51 | #1给水再循环管压力表 |  |
| 52 | #2给水再循环管压力表 |  |
| 53 | #3给水再循环管压力表 |  |
| 54 | #4给水再循环管压力表 |  |
| 55 | 汽动给水泵给水再循环管压力表 |  |
| 56 | 低压给水母管压力表 |  |
| 57 | 低压给水母管压力表 |  |
| 58 | 冷高压给水母管压力表 |  |
| 59 | 冷高压给水母管压力表 |  |
| 60 | 冷高压给水母管压力表 |  |
| 61 | 热高压给水母管压力表 |  |
| 62 | 热高压给水母管压力表 |  |
| 63 | 热高压给水母管压力表 |  |
| 64 | 除污器进口采暖回水压力表 |  |
| 65 | 除污器出口采暖回水压力表 |  |
| 66 | #1机#1真空泵换热器出口压力表 |  |
| 67 | #1机#2真空泵换热器出口压力表 |  |
| 68 | #1机排汽母管压力表 |  |
| 69 | #2机#1真空泵换热器出口压力表 |  |
| 70 | #2机#2真空泵换热器出口压力表 |  |
| 71 | #2机排汽母管压力表 |  |
| 72 | #4机#1真空泵换热器出口压力表 |  |
| 73 | #4机#2真空泵换热器出口压力表 |  |
| 74 | #4机排汽母管压力表 |  |
| 75 | #5机#1真空泵换热器出口压力表 |  |
| 76 | #5机#2真空泵换热器出口压力表 |  |
| 77 | #5机排汽母管压力表 |  |