磨煤机近期缺陷讨论分析

缺陷描述：

1）缺陷内容：磨煤机磨辊升降到位限位开关损坏导致控制柜内控制油泵控制回路空开跳闸

现象：2B磨煤机升降磨辊过程中控制油泵跳闸，现场检查为磨辊升降到位指示控制回路电源空开跳闸、控制油泵控制回路空卡跳闸，现场试验为磨辊升降到位指示控制回路电源空开送电后跳闸。

2）缺陷内容：磨煤机液压油站变加载运行过程中自动切至定加载并且液压油加载压力下降

现象：2A磨煤机液压油站在变加载模式正常运行，变加载反馈信号消失，定加载反馈信号点亮，液压油加载压力和液压油变加载压力由11MPa降至2.9MPa。（中间出现过类似现象，运行手动切换定变加载后恢复正常）

- 3）缺陷内容：磨煤机润滑油站油温高于25℃时#2低速油泵和高速油泵同时联锁启动

现象：做3B磨煤机液压油站联锁试验过程中，油站油温大于25℃，停运#1高速油泵后联锁启动#2高速和低速油泵。

其他相关问题：

- 润滑油站电加热器启动条件必须是至少一台油泵启动

- 电磁阀接头接线检查

- 磨煤机出口分离器气动插板门远方/就地按钮切换时气动门会关闭

相关资料：

- 磨煤机液压油站电源系统图

- 磨煤机液压油站升降磨辊控制回路

- 磨煤机液压油站定变加载控制回路

- 磨煤机液压油站控制油泵控制回路

- 磨煤机液压油站油路图

- 磨煤机润滑油站控制原理图

- 磨煤机润滑油站低速油泵联锁逻辑

- 磨煤机润滑油站高速油泵联锁逻辑

- 磨煤机分离器出口气动插板门控制回路

- 原因分析：

磨辊升降到位限位开关工作电源为220VAC，磨煤机控制柜内控制回路9DK空开供电至限位开关，通过配线磨辊升降到位开关控制对应中间继电器动作，实现磨辊升降到位现场指示灯和DCS系统升降到位指示。

3号降到位限位开关损坏，电源接地导致9DK（3A）空开跳闸，从而导致上级空开2DK（6A）和控制油泵控制电源空开1DK（10A），造成控制油泵控制回路失电，导致控制油泵跳闸。

- 原因分析：

- 比例溢流阀供电电源为24VDC，当控制油站在任意一台控制油泵启动是且切至变加载运行时比例溢流阀24VDC电源接通，比例溢流阀得电正常工作。变加载运行状态为RS继电器常开指示，正常运行过程中切至变加载后RS继电器动作并保持，只有在复位线圈得电后继电器复位，状态切位定加载运行。

- RS继电器故障置位后自动复位导致变加载运行信号消失，比例溢流阀失电，加载压力下降。

- 原因分析：

- 润滑油站#1低速油泵联锁启动条件为：当#1高速油泵停运且润滑油站油温低于25℃时#2高/低速油泵均停运或油压低于0.105MPa时联锁启动#1低速油泵。

- 3B磨煤机润滑油站#1低速油泵联锁启动条件未将#1高速油泵停运且润滑油站油温低于25℃连接进联锁启动条件，导致油温在大于25℃时，联锁启动#1低速油泵，从而导致#1高/低速油泵同时启动。

- 防范措施：

1）

临时措施：将空开至限位开关火线加装0.5A保险端子

永久措施：将磨辊升降到位限位开关及控制柜用户端子至现场电缆取消

- 2）

- 更换损坏继电器

- 3）

- 修改3B磨煤机润滑油站#1低速油泵逻辑，排查其他油泵联锁逻辑。

- 讨论内容：

- 1、一键升降磨辊如何实现